18PROC004252302
ΑΔΑ: ΨΑ1Η7Λ7-ΤΚΦ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ UPS

	Α/Α
	ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ UPS
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ

	1.  
	Να αναφερθεί: Τύπος - Κατασκευαστής
	ΝΑΙ
	

	2.  
	Να αναφερθεί: Σειρά-μοντέλο
	ΝΑΙ
	

	3.  
	Το σύνολο του εξοπλισμού και του συνοδευτικού λογισμικού να είναι σύγχρονο και να μην υπάρχει ανακοίνωση κατά την σύνταξη της προσφοράς περί αντικατάστασης/απόσυρσης του από τον κατασκευαστή (end of life)
	ΝΑΙ
	

	4.  
	Το προσφερόμενο UPS να είναι τεχνολογίας: ON LINE, διπλής μετατροπής ισχύος
	ΝΑΙ
	

	5.  
	Αριθμός μονάδων: 1
	ΝΑΙ
	

	6.  
	Ονομαστική ισχύς τουλάχιστον 20 KVA και 18 KW
	ΝΑΙ
	

	7.  
	Να έχει δυνατότητα διακοπής (bypass) της τροφοδοσίας (ηλεκτρονικό και χειροκίνητο)
	ΝΑΙ
	

	8.  
	Να διαθέτει δυνατότητα επέκτασης του χρόνου αυτονομίας
	ΝΑΙ
	

	9.  
	Να διαθέτει δυνατότητα παράλληλης λειτουργίας με άλλες μονάδες UPS
	ΝΑΙ
	

	Α/Α
	ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ UPS
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ

	1.
	Συνολικής απόδοσης τουλάχιστον 90 % στην λειτουργία διπλής μετατροπής
	ΝΑΙ
	

	2.
	Επίπεδο ακουστικού θορύβου ≤ 55 db
	ΝΑΙ
	

	3.
	Θερμοκρασία λειτουργίας από 0 oC έως 40 oC
	ΝΑΙ
	

	Α/Α
	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙΣΟΔΟΥ UPS
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ

	1.
	Να έχει τριφασική (με ουδέτερο) είσοδο
	ΝΑΙ
	

	2.
	Να παρέχει προστασία από διακυμάνσεις τάσης (τουλάχιστον -15% ως 15%) στο 100% του φορτίου
	ΝΑΙ
	

	3.
	Να παρέχει προστασία από διακυμάνσεις συχνότητας (τουλάχιστον 45-65 Hz) στο 100% του φορτίου
	ΝΑΙ
	

	4.
	Ολική Αρμονική παραμόρφωση ρεύματος εισόδου TDHi ≤ 5%
	ΝΑΙ
	

	5.
	Συντελεστής ισχύος εισόδου ≥0,9
	ΝΑΙ
	

	Α/Α
	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΟΥ UPS
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ

	1.
	Να έχει τριφασική (με ουδέτερο) έξοδο
	ΝΑΙ
	

	2.
	Να παρέχει προστασία σε περίπτωση υπερφόρτωσης:
· από 100% έως 125% για τουλάχιστον 10 λεπτά,
· από 125% έως 150% για τουλάχιστον 1 λεπτό
· και μεγαλύτερη από 150% για τουλάχιστον 500 ms
	ΝΑΙ
	

	3.
	Crest factor 3:1
	ΝΑΙ
	

	4.
	Ολική αρμονική για παραμόρφωση τάσης TDHv για 100% γραμμικό φορτίο ≤ 2%
	ΝΑΙ
	

	5.
	Ολική αρμονική για παραμόρφωση τάσης TDHV για μη γραμμικό φορτίο ≤ 5%
	ΝΑΙ
	

	6.
	Συντελεστής ισχύος εξόδου ≥0,9
	ΝΑΙ
	

	Α/Α
	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ UPS
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ

	1.
	Να διαθέτει υλικό ( κάρτα δικτύου) και λογισμικό για την παρακολούθηση του UPS (μέσω του δικτύου) με επιπλέον δυνατότητα ασφαλούς τερματισμού όλων των συνδεδεμένων συστημάτων σε περίπτωση βλάβης ή χαμηλών αποθεμάτων ισχύος.
	ΝΑΙ
	

	2.
	Να παρέχει δυνατότητα απομακρυσμένης διαχείρισης
	ΝΑΙ
	

	3.
	Να διαθέτει πίνακα ελέγχου με οθόνη υγρών κρυστάλλων LCD και ενδεικτικών λυχνιών (LED) για την απεικόνιση της κατάστασης λειτουργίας του UPS, για τον έλεγχο των λειτουργιών του (εκκίνηση, τερματισμός λειτουργίας του UPS, τον έλεγχο των λειτουργιών του (εκκίνηση, τερματισμός λειτουργίας, θέση σε λειτουργία by-pass κ.λ.π.) και την πρόσβαση στο ιστορικό συμβάντων (event log).
	ΝΑΙ
	

	Α/Α
	ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ

	1.
	Η διάρκεια αυτονομίας των συστοιχιών σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, να είναι τουλάχιστον 5 λεπτά στο 100% της ονομαστικής ισχύος. Για την τεκμηρίωση του χρόνου αυτονομίας θα υποβληθεί αναλυτικό φύλλο υπολογισμού της αυτονομίας το οποίο θα βασίζεται στα επίσημα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή του UPS και των συσσωρευτών που προσφέρονται
	ΝΑΙ
	

	2.
	Οι συσσωρευτές να είναι κλειστού τύπου, χωρίς απαίτηση συντήρησης, πιστοποιημένου & επώνυμου κατασκευαστή, με χρόνο ζωής τουλάχιστον πέντε (5) έτη
	ΝΑΙ
	

	Α/Α
	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ

	1.
	Να αναφερθούν οι ειδικές συνθήκες περιβάλλοντος και εγκατάστασης. Ειδικότερα να αναφερθούν οι απαιτήσεις ηλεκτρολογικής εγκατάστασης για την τροφοδοσία του UPS (στοιχεία ηλεκτρολογικού πίνακα)
	ΝΑΙ
	

	2.
	Να διαθέτει και να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας (εργασία και ανταλλακτικά) για τουλάχιστον τρία (3) έτη κατά την διάρκεια της οποίας ο ανάδοχος θα πρέπει να προβαίνει στις όποιες ενέργειες προληπτικής συντήρησης προβλέπονται από τον κατασκευαστή
	ΝΑΙ
	

	3.
	Ο ανάδοχος θα εγκαταστήσει και παραμετροποιήσει τον εξοπλισμό (με καλώδια και λοιπά υλικά εκτός του πίνακα τροφοδοσίας) και τον απαιτούμενο εξοπλισμό στον χώρο που θα του υποδειχθεί και θα τον παραδώσει σε πλήρη και σε κανονική λειτουργία.
	ΝΑΙ
	

	4.
	Να παρέχονται manuals σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Επίσης να υποβληθεί βεβαίωση του κατασκευαστή σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ62040-3 όπου θα αναφέρονται οι αποδόσεις και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της μονάδας
	ΝΑΙ
	

	Α/Α
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ

	1.
	Ο κατασκευαστής να διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001:2015, ISO 14001:2015
	ΝΑΙ
	

	2.
	Ο ανάδοχος να διαθέτει σε ισχύ πιστοποιητικό ISO 9001:2015
	ΝΑΙ
	

	3.
	Το προσφερόμενο μοντέλο να συμμορφώνεται με τα πρότυπα: IEC 62040-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, CE (2014/35/UE), IP 20
	ΝΑΙ
	

	Α/Α
	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ

	1.
	Διενέργεια δοκιμής και επίδειξης της λειτουργίας του μηχανήματος παρουσία υπαλλήλων του Τμήματος Πληροφορικής Π.Ε. Πειραιώς με τοπική αρμοδιότητα στις Π.Ε. Πειραιώς & Νήσων
	ΝΑΙ
	


Οδηγίες συμπλήρωσης του πινάκα:

Ο προσφέρων είναι υποχρεωμένος να συμπληρώσει τον ανωτέρω πίνακα, έχοντας την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των στοιχείων που δηλώνει.

Ακολουθεί η περιγραφή των στηλών του πινάκα.

α) Στήλη Α/Α.

Στη στήλη αυτή αναγράφεται ο αύξων αριθμός της συγκεκριμένης προδιαγραφής,

β) Στήλες ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ UPS / ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ UPS / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙΣΟΔΟΥ UPS / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΟΥ UPS / ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ UPS / ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ UPS / ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Στις στήλες αυτές περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις, για τις οποίες θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

γ) Στήλη ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον προσφέροντα. Οι συγκεκριμένες προδιαγραφές θεωρούνται ως απαράβατοι όροι σύμφωνα με την παρούσα Πρόσκληση, με τους οποίους ο προσφέρων υποχρεούται να συμμορφωθεί. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως μη αποδεκτές.

δ) Στήλη ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του προσφέροντα που έχει τη μορφή ΝΑΙ /ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρείται ή όχι. 

PAGE  
3

