Υπόδειγμα Πίνακα Τεχνικής Προσφοράς – Τμήμα 1

	
	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ UPS (CPV: 31154000-0)

	Α/Α
	Περιγραφή / Ποσότητα / Προδιαγραφές
	Απαίτηση
	Απάντηση Προμηθευτή
	Παραπομπή

	1.
	Αριθμός τεμαχίων
	1
	
	

	1.1
	Γενικά Χαρακτηριστικά UPS

	1.1.1
	Να αναφερθεί η εταιρεία κατασκευής και το μοντέλο
	ΝΑΙ
	
	

	1.1.2
	Αριθμός μονάδων UPS
	1
	
	

	1.1.3
	Το εργοστάσιο κατασκευής του συγκεκριμένου UPS θα έχει έδρα σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU).

Αυτό θα αποδεικνύεται από δήλωση του ίδιου του κατασκευαστικού οίκου.
	ΝΑΙ
	
	

	1.1.4
	Τύπος UPS: Double Conversion Mode
	ΝΑΙ
	
	

	1.1.5
	Η μονάδα UPS θα είναι τριφασικού τύπου (3/3)
	ΝΑΙ
	
	

	1.1.6
	Ενσωματωμένο Ηλεκτρονικό Μεταγωγικό Διακόπτη (Static Bypass)
	ΝΑΙ
	
	

	1.1.7
	Ενσωματωμένο Χειροκίνητο Μεταγωγικό Διακόπτη (Maintanance Bypass)
	ΝΑΙ
	
	

	1.1.8
	Διπλή τροφοδοσία εισόδου (Dual input mains)
	ΝΑΙ
	
	

	1.1.9
	Backfeed protection
	ΝΑΙ
	
	

	1.1.10
	Συνολικός βαθμός απόδοσης σε double conversion λειτουργία 
	Έως 96%
	
	

	1.1.11
	Ο βαθμός απόδοσης θα πιστοποιείται από φύλλο δοκιμών (test report) που θα έχει εκδώσει ανεξάρτητος οίκος πιστοποίησης και το οποίο θα προσκομιστεί στη φάση του διαγωνισμού. 
	ΝΑΙ
	
	

	1.1.12
	Συνολικός βαθμός απόδοσης του UPS με την ονομαστική τάση εισόδου (230V / φάση) και για φορτίο ωμικού ή/και επαγωγικού (συντελεστής ισχύος 0,9 επαγωγικό) τύπου όπως αυτά ορίζονται από το πρότυπο EN 62040-3:2011, τόσο σε Double Conversion λειτουργία όσο και σε λειτουργία από μπαταριές:

· στο 75% του φορτίου:
≥95,2%

· στο 100% του φορτίου:
≥95%
	ΝΑΙ
	
	

	1.1.13
	Eco Mode
	έως 98%
	
	

	1.1.14
	Υψόμετρο λειτουργίας
	1000m
	
	

	1.1.15
	Σχετική υγρασία
	0-95%
	
	

	1.1.16
	Ακουστικός θόρυβος σε απόσταση 1m (ISO 3746)
	<60dBA
	
	

	1.1.17
	Δυνατότητα Παραλληλισμού έως 4 μονάδες ίδιας ισχύος και τύπου με τη  προσθήκη κάρτας παραλληλισμού (parallel kit), το οποίο και θα αποδεικνύεται από το τεχνικό φυλλάδιο του UPS.
	ΝΑΙ
	
	

	1.1.18
	Επικοινωνία: TοUPS θα φέρει ενσωματωμένα:

· Θύρα RS232

· Θύρα USB

· Κάρτα WEB SNMP

· Έξοδο Ρελέ

· EPO(Emergency Power Off)
	ΝΑΙ
	
	

	1.1.19
	Δυνατότητα προσθήκης έως (1) επιπλέον κάρτας επικοινωνίας πέραν των ανωτέρω.
	ΝΑΙ
	
	

	1.1.20
	Βαθμός Προστασίας Ερμαρίου UPS
	IP20
	
	

	1.1.21
	Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να εγκαταστήσει τον εξοπλισμό και την ηλεκτρολογική εγκατάσταση που αφορά την παροχή τροφοδοσίας και τον πίνακα διανομής της μονάδας,  στο χώρο που θα του υποδειχθεί και να τον παραδώσει πλήρως λειτουργικό.
	NAI
	
	

	1.1.22
	Επιπλέον απαιτείται να γίνει δοκιμή και επίδειξη λειτουργίας παρουσία υπαλλήλων του Τμήματος Πληροφορικής Ανατ. Αττικής.
	ΝΑΙ
	
	

	1.1.23
	Για την υποβολή της προσφοράς τους οι υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να επισκεφτούν τη Δ/νση που θα εγκατασταθεί το UPS, σε συνεννόηση με το Τμήμα Πληροφορικής Ανατ. Αττικής, προκειμένου να γίνει η αποτύπωση του χώρου και της υπάρχουσας  Η/Μ εγκατάστασης.
	NAI
	
	

	1.1.24
	Παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας  (UPS & Συσσωρευτές)
	≥ 3 έτη
	
	

	1.2
	Πιστοποιητικά Ποιότητας

	1.2.1
	Το εργοστάσιο κατασκευής του συγκεκριμένου UPS θα είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001:2015, το οποίο θα αποδεικνύεται με την υποβολή αντίγραφου του αντίστοιχου πιστοποιητικού.
	NAI
	
	

	1.2.2
	Το εργοστάσιο κατασκευής του συγκεκριμένου UPS θα είναι πιστοποιημένο κατά ISO 14001:2015  το οποίο και θα αποδεικνύεται με την υποβολή αντίγραφου του αντιστοίχου πιστοποιητικού
	NAI
	
	

	1.2.3
	Η εταιρεία που προμηθεύει το συγκεκριμένο UPS στην Ελλάδα θα διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001:2015 το οποίο και θα αποδεικνύεται με την υποβολή αντίγραφου του αντίστοιχου πιστοποιητικού
	NAI
	
	

	1.2.4
	Η εταιρεία που προμηθεύει το συγκεκριμένο UPS στην Ελλάδα θα διαθέτει πιστοποίηση εκπαίδευσης τεχνικού για την εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη του συγκεκριμένου UPS το οποίο και θα αποδεικνύεται με την υποβολή αντίγραφου του αντίστοιχου πιστοποιητικού
	NAI
	
	

	1.2.5
	Η εταιρεία που θα προμηθεύσει το συγκεκριμένο UPS θα διαθέτει πιστοποίηση OHSAS 18001 το οποίο και θα αποδεικνύεται με την υποβολή αντίγραφου του αντίστοιχου πιστοποιητικού
	NAI
	
	

	1.2.6
	Η εταιρεία που θα προμηθεύσει το συγκεκριμένο UPS θα διαθέτει πιστοποίηση ISO/IEC 27001 το οποίο και θα αποδεικνύεται με την υποβολή αντίγραφου του αντίστοιχου πιστοποιητικού
	NAI
	
	

	1.3.
	Πρότυπα – Standards

	1.3.1
	2006/95/EC: Κανονισμός (16/02/2007) για την εναρμόνιση με την ισχύουσα νομοθεσία που αφορά χρήση ηλεκτρικού εξοπλισμού με καθορισμένα όρια τάσης λειτουργίας.
	ΝΑΙ
	
	

	1.3.2
	2004/108/EC: Κανονισμός για την εναρμόνιση με την ισχύουσα νομοθεσία που αφορά την Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα.
	ΝΑΙ
	
	

	1.3.3
	EN62040-1: Γενικές απαιτήσεις και απαιτήσεις ασφάλειας για UPS που χρησιμοποιούνται σε χώρους περιορισμένης πρόσβασης σε χρήστες
	ΝΑΙ
	
	

	1.3.4
	EN62040-2:Απαιτήσεις ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (EMC)
	ΝΑΙ
	
	

	1.3.5
	EN62040-3:Συστήματα αδιάλειπτης παροχής (UPS) – Απαιτήσεις εφαρμογής και μεθόδων δοκιμών
	ΝΑΙ
	
	

	1.3.6
	EN60950-1:Γενικές απαιτήσεις και απαιτήσεις ασφάλειας για UPS που χρησιμοποιούνται σε χώρους όπου έχουν πρόσβαση οι χρήστες.
	ΝΑΙ
	
	

	1.4.
	Χαρακτηριστικά Εισόδου

	1.4.1
	Ανορθωτής: IGBT 3-level technology
	ΝΑΙ
	
	

	1.4.2
	Ονομαστικήτάση
	400 V 3ph + N
	
	

	1.4.3
	Ανοχήτάσης
	187 – 276V
	
	

	1.4.4
	Ονομαστική Συχνότητα
	50Hz/60Hz
	
	

	1.4.5
	Ανοχή στη συχνότητα
	40 έως 72 Hz
	
	

	1.4.6
	Συντελεστής Ισχύος Εισόδου
	≥ 0,99
	
	

	1.4.7
	Aρμονική παραμόρφωση (THDi – Linear Resistive Load) 
	<3%
	
	

	
	
	
	
	

	1.5.
	Χαρακτηριστικά Εξόδου

	1.5.1
	Μετατροπέας: IGBT 3-level technology
	ΝΑΙ
	
	

	1.5.2
	Ονομαστική τάση
	380/400/415V επιλεγόμενη
	
	

	1.5.3
	Σταθερότητα τάσης εξόδου
	±1% στατική
	
	

	1.5.4
	Ονομαστική συχνότητα
	50Hz
	
	

	1.5.5
	Φαινόμενη Ισχύς Εξόδου (εφεδρεία ή χωρητικότητα)
	10+10kVA / 20kVA
	
	

	1.5.6
	Πραγματική Ισχύς Εξόδου (εφεδρεία ή χωρητικότητα)
	10+10kW / 20kW
	
	

	1.5.7
	Συντελεστής Ισχύος Εξόδου
	1
	
	

	1.5.8
	Αρμονική παραμόρφωση με γραμμικό φορτίο
	<1%
	
	

	1.5.9
	Αρμονική παραμόρφωση με μη γραμμικό φορτίο
	<5%
	
	

	1.5.10
	Υπερφόρτωση μετατροπέα για 10 λεπτά (%)
	110%
	
	

	1.5.11
	Υπερφόρτωση μετατροπέα για 1 λεπτό (%)
	125%
	
	

	1.6.
	Χαρακτηριστικά ηλεκτρονικού στατικού διακόπτη μεταγωγής

	1.6.1
	Ονομαστική τάση
	380/400/415V επιλεγόμενη
	
	

	1.6.2
	Ανοχή στην τάση
	-15% , +10%
	
	

	1.6.3
	Ονομαστική συχνότητα
	50Hz
	
	

	1.6.4
	Ανοχή στη συχνότητα
	±4%
	
	

	1.7
	Τρόποι λειτουργίας UPS

	1.7.1
	Λειτουργίαδιπλής μετατροπής (ONLINE)
	ΝΑΙ
	
	

	1.7.2
	Λειτουργία διαχείρισης υπομονάδων (VMMS)
	ΝΑΙ
	
	

	1.7.3 
	Λειτουργία υψηλής απόδοσης (ESS)
	ΝΑΙ
	
	

	1.7.4
	Λειτουργία αποθηκευμένης ενέργειας (συσσωρευτών)
	ΝΑΙ
	
	

	1.7.5
	Λειτουργία παράκαμψης (bypass)
	ΝΑΙ
	
	

	1.7.6
	Λειτουργία διπλής μετατροπής δίχως συσσωρευτές (Power Conditioner)
	ΝΑΙ
	
	

	1.7.7
	Λειτουργία μετατροπής συχνότητας δίχως εφεδρεία/bypass (Frequency Converter)
	ΝΑΙ
	
	


	1.8
	Συστοιχία Συσσωρευτών

	1.8.1
	Ενσωματωμένο στο UPS εξελιγμένο σύστημα φόρτισης συσσωρευτών (AdvancedBatteryManagement) έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ο μέγιστος χρόνος ζωής των συσσωρευτών
	ΝΑΙ
	
	

	1.8.2
	ΤεχνολογίαΣυσσωρευτή: VRLA (Valve-Regulated Lead–Acid battery)
	ΝΑΙ
	
	

	1.8.3
	Ονομαστική τάση
	12V
	
	

	1.8.4
	Συντήρηση: Maintenance Free
	ΝΑΙ
	
	

	1.8.5
	Ονομαστικός Χρόνος Ζωής (DesignLife)
	10 ΕΤΗ
	
	

	1.8.6
	Πιστοποίηση flameretardant κατά UL 94V0, το οποίο θα αποδεικνύεται από το τεχνικό φυλλάδιο των προσφερόμενων συσσωρευτών
	ΝΑΙ
	
	

	1.8.7
	Έδραση Συστοιχιών Συσσωρευτών: Εσωτερικά του UPS
	ΝΑΙ
	
	

	1.8.8
	Αριθμός παράλληλων κλάδων 
	4
	
	

	1.8.9
	Αυτονομία για φορτίο 10kVA (συντελεστής φορτίου: 0,9) στους 25οC και σε 1,7V/στοιχείο.
	≥45 λεπτά
	
	


	1.9
	Λογισμικό

	1.9.1
	Διαχείριση μέσω τοπικού δικτύου με χρήση προγράμματος περιήγησης διαδικτύου
	ΝΑΙ
	
	

	1.9.2
	Εφαρμογή για αυτόματη απενεργοποίηση λειτουργίας υπολογιστών και διακομιστών σε εκτεταμένη διακοπή ρεύματος
	ΝΑΙ
	
	

	1.9.3
	Εκτέλεση ομαλού τερματισμού εικονικών τερματικών VMware, HyperV, RedHatKVM και Xenhypervisors
	ΝΑΙ
	
	


Υπόδειγμα Πίνακα Τεχνικής Προσφοράς – Τμήμα 2

Πίνακας 1:
	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ SWITCH (ΜΕΤΑΓΩΓΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ) (CPV: 32423000-4)

	Α/Α
	Περιγραφή/ποσότητα/

προδιαγραφές
	Απαίτηση
	Απάντηση προμηθευτή
	Παραπομπή

	1
	Ποσότητα σε τεμάχια
	6
	
	

	2
	Interfaces
	24 10/100/1000 

Mbps RJ45unmanaged
	
	

	3
	Ethernet Protocol
	IEEE 802.3 10BASE-T - IEEE 802.3u 100BASE-TX/FX - IEEE 802.3ab 1000BASE-T - IEEE 802.3x Flow Control - IEEE 802.1q VLANs/VLAN tagging - IEEE 802.1p QoS
	
	

	4
	Switching Capacity
	≥ 48 Gbps
	
	

	5
	Forwarding Rate
	≥ 35 Mpps
	
	

	6
	MAC Address Table
	8K
	
	

	7
	Packet Buffer Memory
	≥ 4 Mbit
	
	

	8
	Jumbo Frame
	10 KB
	
	

	9
	L2 Features
	IGMP Snooping - IGMP v1/v2/v3 Snooping - 128 Groups - Link Aggregations - static link aggregation - Up to 8 aggregation groups, containing 4 ports per group - Port Mirroring - One-to-One - Many-to-One - Cable Test - Loop Prevention
	
	

	10
	VLAN
	≥ 32 VLANs - MTU/Port/802.1Q tag VLAN
	
	

	11
	Qos
	Port-based/802.1p/DSCP priority - 4 priority queues - Rate Limit - Storm Control
	
	

	12
	certification
	CE, FCC
	
	

	13
	Παρεχόμενη

 εγγύηση κατασκευαστή
	≥ 2 Έτη 
	
	


Πίνακας 2:
	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ AVR (ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ) (CPV: 31161900-1)

	Α/Α
	Περιγραφή/ποσότητα/

προδιαγραφές
	Απαίτηση
	Απάντηση προμηθευτή
	Παραπομπή

	1
	Ποσότητα σε τεμάχια
	2
	
	

	2
	Power capacity
	≥ 2000VA / 1600W
	
	

	3
	Input Voltage Range
	110-280 VAC ή 150-270 VAC
	
	

	4
	Nominal Output Voltage
	±10%
	
	

	5
	Protection
	Surge Rating 312J+190J

Over-voltage, Under-voltage, Over-heat, Over-current, Surge, Spike Suppression, Delay Time
	
	

	6
	LED Indicators
	Normal Mode, AVR Mode, Delay Time, Fault
	
	

	7
	LCD Indicators
	Input and Output Voltage (προαιρετικά)
	
	

	8
	Connections
	≥ 2 X CEE 7/3 (Type F) Outlet

CEE 7/7 (input)
	
	

	9
	Παρεχόμενη 

εγγύηση κατασκευαστή
	≥ 2 Έτη
	
	


Πίνακας 3:
	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ETHERNET PATCH CORD (ΚΑΛΩΔΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ) (CPV: 32421000-0)

	Α/Α
	Περιγραφή/ποσότητα/

προδιαγραφές
	Απαίτηση
	Απάντηση προμηθευτή
	Παραπομπή

	1
	Ποσότητα σε τεμάχια
	20 x (5 meters) 

100x(3meters) -60x(1meter)
	
	

	2
	applications
	1)  Ethernet 10BASE-T, 100BASE-T (Fast Ethernet), and 1000BASE-T (Gigabit Ethernet) 

2) 155 Mb/s ATM, 622 Mb/s ATM, 1.2 Gb/s ATM
3) Token Ring 4/16
4) Voice over internet protocol (VoIP)
	
	

	3
	Conductor Gauge 
	24 AWG
	
	

	4
	Performance Level
	≥ Category 6
	
	

	5
	Cable Construction
	U/UTPUnshielded
	
	

	6
	Wiring Scheme
	T568B
	
	

	7
	Minimum/Maximum Operating Temperature (°C)
	-10/70
	
	

	8
	PoE Compatibility
	PoE, PoE+, PoE++
	
	

	9
	Standards
	Exceeds ANSI/TIA-568.2-D Category 6 and ISO 11801 Class E channel requirements at swept frequencies up to 250 MHz - Meets ANSI/TIA-568.2-D and ISO 11801 Category 6 component requirements at swept frequencies up to 250 MHz - Complies with ANSI/TIA-1096-A - Meets IEC 60603-7 - Supports IEEE 802.3af/802.3at and 802.3bt type 3 and type 4 PoE applications  - UL 1863 and CAN/CSA-C22.2 (UL File E129886) - RoHS Compliant
	
	


Πίνακας 4: 

	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗ (CPV: 30232100-5)

	Α/Α
	Ποσότητα/Τεχνικά χαρακτηριστικά
	Απαίτηση
	Απάντηση προμηθευτή
	Παραπομπή

	
	Ποσότητα σε τεμάχια
	1
	
	

	1.1
	Τεχνολογία εκτύπωσης
	Έγχρωμη Inkjet
	
	

	1.2
	Ταχύτητα εκτύπωσης
	≥ 24 sec/page για Α1
	
	

	1.3
	Ανάλυση εκτύπωσης σε μαύρο
	≥ 2400 x 1200 dpi
	
	

	1.4
	Μέγεθος Εκτύπωσης
	≤24-in ή 610mm
	
	

	1.5
	Μνήμη ενσωματωμένη (σε MB)
	≥ 2048
	
	

	1.6
	Μέγεθος χαρτιού 
	A1
	
	

	1.7
	Ρολό εκτύπωσης
	ΝΑΙ
	
	

	1.8
	Χειρισμός χαρτιού
	Auto cutter. Auto feeder
	
	

	
	Συνδέσεις – Θύρες
	
	
	

	2.1
	Ενσωματωμένη 

κάρτα  Ethernet, WiFi
	ΝΑΙ
	
	

	2.2
	Σύνδεση USB
	ΝΑΙ
	
	

	
	Γενικά Χαρακτηριστικά
	
	
	

	3.1
	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το Μοντέλο
	ΝΑΙ
	
	

	3.2
	Να είναι καινούργιο και αμεταχείριστο
	ΝΑΙ
	
	

	3.3
	Να προσφερθούν τα αντίστοιχα καλώδια σύνδεσης (USB, UTP)
	ΝΑΙ
	
	

	3.4
	Η εγγύηση που  θα προσφερθεί να είναι του κατασκευαστή 
	ΝΑΙ
	
	

	3.5
	Να συνοδεύεται από 1 επιπλέον γνήσιο σετ μελανιών
	ΝΑΙ
	
	


Πίνακας 5: 

	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗ (LASER) (CPV: 30232110-8)

	Α/Α
	Ποσότητα/Τεχνικά χαρακτηριστικά
	Απαίτηση
	Απάντηση προμηθευτή
	Παραπομπή

	
	Ποσότητα σε τεμάχια
	1
	
	

	1
	Ταχύτητα εκτύπωσης
	≥ 60 σ/λεπτό για Α4
	
	

	2
	Έξοδος πρώτης σελίδας
	≤ 7 sec
	
	

	3
	Ανάλυση εκτύπωσης σε μαύρο
	≥ 1200 x 1200 dpi
	
	

	4
	Μνήμη ενσωματωμένη
	≥ 1 GB
	
	

	5
	Μέγεθος χαρτιού
	A4
	
	

	6
	Ενσωματωμένη εκτύπωση διπλής όψης
	ΝΑΙ
	
	

	7
	Μέγιστος αριθμός σελίδων ανά μήνα (Max.Monthly Duty Cycle)
	≥10.000
	
	

	8
	Προτεινόμενος μηνιαίος όγκος εκτύπωσης 
	≥ 5.000
	
	

	
	Συνδέσεις – Θύρες
	
	
	

	1
	Ενσωματωμένη κάρτα Ethernet (100BASE-TX/1000BASE-T)
	ΝΑΙ
	
	

	2
	Σύνδεση USB 2.0 High-Speed
	ΝΑΙ
	
	

	
	Γενικά Χαρακτηριστικά
	
	
	

	1
	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το Μοντέλο
	ΝΑΙ
	
	

	2
	Να είναι καινούργιο και αμεταχείριστο
	ΝΑΙ
	
	

	3
	Να προσφερθούν τα αντίστοιχα καλώδια σύνδεσης (USB,UTP)
	ΝΑΙ
	
	

	4
	Toner & Drum ενσωματωμένα με ελάχιστης διάρκειας 24.000 σελίδων
	ΝΑΙ
	
	

	5
	Να συνοδεύεται από 2 επιπλέον γνήσια Toner-Drum για κάθε μηχ/μα, απόδοσης τουλάχιστον 24.000 σελίδων
	ΝΑΙ
	
	

	6
	Συμβατότητα driver (windows 7, mac os x 10.11 ή νεότερα)
	ΝΑΙ
	
	

	7
	Η εγγύηση που  θα προσφερθεί να είναι του κατασκευαστή
	ΝΑΙ
	
	


]Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος:……………
 Ημερομηνία:………………………..
Υπόδειγμα Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς – Τμήμα 1

	ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΤΜΗΜΑ 1

	
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΜΧ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
	ΣΥΝΟΛΟ (€)

	
	
	
	(€)
	

	
	UPS (Συσκευή αδιάλειπτης παροχής ισχύος)

CPV: 31154000-0
	1
	
	

	
	
	
	
	

	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ  Φ.Π.Α.
	 

	Φ.Π.Α. (24%)
	 

	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.
	 

	ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
	 


Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος:……………… 
Ημερομηνία:………………………..

Υπόδειγμα Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς – Τμήμα 2
	ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΤΜΗΜΑ 2

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΜΧ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
	ΣΥΝΟΛΟ (€)

	
	
	
	(€)
	

	1.
	SWITCH (μεταγωγείς δικτύου)

(CPV: 32423000-4)
	6
	
	

	2.
	AVR (σταθεροποιητές τάσης)

(CPV: 31161900-1)
	2
	 
	 

	3. 
	ETHERNET PATCH CORD (καλώδια δικτύου) 
(CPV: 32421000-0)
	180

(20  x 5 meters)

(100 x 3 meters)

(60 x 1 meter)
	 
	 

	4.
	ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ (CPV: 30232100-5)
	1
	
	

	5.
	ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ (LASER) 

(CPV: 30232110-8)
	1
	
	

	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ  Φ.Π.Α.
	 

	Φ.Π.Α. (24%)
	 

	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.
	 

	ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
	 


Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος:……………… 

Ημερομηνία:………………………..






(Υπογραφή – Σφραγίδα)


























(Υπογραφή – Σφραγίδα)














Υπογραφή – Σφραγίδα)








